# АДМИНИСТРАЦИЯ МО НОЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022                                                                                          № 69

г. Нолинск

О внесении изменений в Схему теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года, утвержденную постановлением администрации МО Нолинское городское поселение      от 14.04.2020 № 81

На основании Федерального закона  от  06  октября  2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федерального закона от 26 июля 2010 г.  №  190 - ФЗ  «О теплоснабжении»,  Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требовании к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация МО Нолинское городское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Схему теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года, утвержденную постановлением администрации МО Нолинское городское поселение от 14.04.2020 № 81, а именно:

  - Таблицу 1.2.1. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя пункта 1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе Раздела 1 Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения Утверждаемой части Схемы теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2.1 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

| № пп | Наименование показателя | СЦТ-1 |  |  | СЦТ-2 |  |  | СЦТ-3 |  |  | СЦТ-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) |
| 1 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | 1725,6 | 2071,8 | 2054,9 | 4562,7 | 4481,9 | 4460,1 | 1483,2 | 1098,0 | 1146,6 | 1552,2 | 911,2 | 955,6 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | 39,0 | 50,1 | 45,4 | 103,1 | 99,1 | 98,6 | 33,5 | 24,3 | 25,3 | 70,8 | 39,7 | 41,7 |
| 3 | Отпуск в сеть | 1686,6 | 2021,7 | 2009,5 | 4459,6 | 4382,8 | 4361,6 | 1449,6 | 1073,8 | 1121,3 | 1481,4 | 871,5 | 913,9 |
| 4 | Потери тепловой энергии | 167,6 | 534,0 | 534,0 | 44,0 | 247,1 | 247,1 | 498,0 | 238,0 | 238,0 | 726,9 | 215,1 | 215,1 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям | 1519,0 | 1487,6 | 1475,5 | 4415,6 | 4135,7 | 4114,5 | 951,7 | 835,8 | 883,3 | 754,5 | 656,4 | 698,8 |

Продолжение таблицы 1.2.1

| № пп | Наименование показателя | СЦТ-5 |  |  | СЦТ-6 |  |  | СЦТ-7 |  |  | СЦТ-8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) |
| 1 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | 1981,2 | 1513,1 | 1565,4 | 519,2 | 478,9 | 480,8 | 1445,0 | 1044,1 | 1100,8 | 4314,7 | 3321,3 | 3339,5 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | 44,7 | 33,4 | 34,6 | 11,7 | 10,6 | 10,6 | 32,6 | 23,1 | 24,3 | 97,5 | 73,4 | 73,8 |
| 3 | Отпуск в сеть | 1936,5 | 1479,7 | 1530,8 | 507,5 | 468,3 | 470,2 | 1412,4 | 1021,0 | 1076,4 | 4217,2 | 3247,9 | 3265,7 |
| 4 | Потери тепловой энергии | 419,1 | 176,5 | 176,5 | 19,8 | 15,9 | 15,9 | 290,6 | 30,8 | 30,8 | 895,8 | 187,8 | 187,8 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям | 1517,4 | 1303,2 | 1354,4 | 487,6 | 452,4 | 454,3 | 1121,8 | 990,2 | 1045,6 | 3321,4 | 3060,1 | 3077,9 |

Продолжение таблицы 1.2.1

| № пп | Наименование показателя | СЦТ-9 |  |  | СЦТ-10 |  |  | СЦТ-11 |  |  | СЦТ-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год (факт) | 2021 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2022-2035 год (прогноз) | 2020 год (факт) | 2021 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 20222-2035 год (прогноз) | 2020 год (факт) | 2021 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2022-2035 год (прогноз) | 2020 год (факт) | 2021год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2022-2035 год (прогноз) |
| 1 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | 2989,65 | 2978,67 | 2978,67 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть | 2989,65 | 2978,67 | 2978,67 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |
| 4 | Потери тепловой энергии | 206,18 | 205,43 | 205,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям | 2783,47 | 2773,25 | 2773,25 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |

  - Таблицу 2.3.1. Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки пункта 2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе Раздела 2 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей Утверждаемой части Схемы теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 2.3.1. Существующие и перспективные балансы тепловой нагрузки

| № пп | Наименование показателя | 2021 год | СЦТ-1 |  |  | 2021 год | СЦТ-2 |  |  | 2021 год | СЦТ-3 |  |  | 2021 год | СЦТ-4 |  |  | 2021 год | СЦТ-5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 4,718 | 4,718 | 4,718 | 4,718 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,369 | 0,237 | 0,136 | 0,050 | 0,094 | 0,078 | 0,068 | 0,065 | 0,212 | 0,117 | 0,067 | 0,024 | 0,167 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,776 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 2,398 | 1,782 | 1,023 | 0,377 | 0,461 | 0,461 | 0,399 | 0,384 | 0,584 | 0,438 | 0,252 | 0,090 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,776 | 0,658 | 0,317 | 0,317 | 2,398 | 1,782 | 1,023 | 0,377 | 0,461 | 0,369 | 0,399 | 0,384 | 0,584 | 0,438 | 0,252 | 0,090 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 7.1. | отопление | 0,658 | 0,658 | 0,317 | 0,317 | 2,398 | 1,782 | 1,023 | 0,377 | 0,461 | 0,369 | 0,399 | 0,384 | 0,584 | 0,438 | 0,252 | 0,090 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 7.2. | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | горячее водоснабжение | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,286 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 1,952 | 2,699 | 3,559 | 4,291 | 0,845 | 0,861 | 0,934 | 0,950 | -0,016 | 0,225 | 0,462 | 0,036 | 3,904 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,286 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 1,952 | 2,699 | 3,559 | 4,291 | 0,845 | 0,861 | 0,934 | 0,950 | -0,016 | 0,225 | 0,462 | 0,036 | 3,904 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто | 4,269 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 1,899 | 2,646 | 3,506 | 4,238 | 0,835 | 0,851 | 0,924 | 0,940 | -0,041 | 0,200 | 0,436 | 0,011 | 3,888 | 3,919 | 3,919 | 3,919 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |

Продолжение таблицы 2.3.1.

| № пп | Наименование показателя | 2021 год | СЦТ-6 |  |  | 2021 год | СЦТ-7 |  |  | 2021 год | СЦТ-8 |  |  | 2019 год | СЦТ-9 |  |  | 2019 год | СЦТ-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,092 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,567 | 0,466 | 0,361 | 0,361 | 0,095 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,525 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 2,605 | 2,605 | 2,023 | 2,023 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,525 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 2,605 | 2,605 | 2,023 | 2,023 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7.1. | отопление | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,525 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 1,956 | 1,956 | 1,373 | 1,373 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7.2. | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,720 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,342 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 1,428 | 1,529 | 2,216 | 2,216 | 1,876 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,720 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,342 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 1,428 | 1,529 | 2,216 | 2,216 | 1,876 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,718 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,330 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 1,370 | 1,472 | 2,158 | 2,158 | 1,876 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |

Продолжение таблицы 2.3.1.

| № пп | Наименование показателя | 2019 год | СЦТ-11 |  |  | 2019 год | СЦТ-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 7.1. | отопление | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 7.2. | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |

  - Таблицу 8.1.1. Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива пункта 8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе Раздела 8 Перспективные топливные балансы Утверждаемой части Схемы теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 8.1.1. Перспективный топливный баланс для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

| № пп | Наименование теплоисточника | 2021 год | СЦТ-1 |  |  | 2021 год | СЦТ-2 |  |  | 2021 год | СЦТ-3 |  |  | 2021 год | СЦТ-4 |  |  | 2021 год | СЦТ-5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |
| 1 | Часовой расход, куб.м./ч | 40,54 | 42,93 | 42,93 | 42,93 | 106,58 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 34,83 | 26,62 | 26,62 | 26,62 | 40,54 | 42,93 | 42,93 | 42,93 | 106,58 | 110,07 | 110,07 | 110,07 |
| 2 | Годовой расход, тыс.куб.м | 232,510 | 246,27 | 246,27 | 246,27 | 611,319 | 631,36 | 631,36 | 631,36 | 199,799 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 232,510 | 246,27 | 246,27 | 246,27 | 611,319 | 631,36 | 631,36 | 631,36 |

Продолжение таблицы 8.1.1

| № пп | Наименование теплоисточника | 2021 год | СЦТ-6 |  |  | 2021 год | СЦТ-7 |  |  | 2021 год | СЦТ-8 |  |  | 2019 год | СЦТ-9 |  |  | 2019 год | СЦТ-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| 1 | Часовой расход, куб.м./ч | 11,72 | 11,66 | 33,94 | 11,66 | 33,94 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 101,34 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 72,92 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
| 2 | Годовой расход, тыс.куб.м | 67,249 | 66,91 | 194,693 | 66,91 | 194,693 | 181,28 | 181,28 | 181,28 | 581,312 | 485,36 | 485,36 | 485,36 | 392,00 | 390,56 | 390,56 | 390,56 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 |

Продолжение таблицы 8.1.1

| № пп | Наименование теплоисточника | 2019 год | СЦТ-11 |  |  | 2019 год | СЦТ-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| 1 | Часовой расход, куб.м./ч | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 |
| 2 | Годовой расход, тыс.куб.м | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 217,30 | 217,30 | 217,30 | 217,30 |

  - Таблицу 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения Раздела 15 Ценовые (тарифные) последствия Утверждаемой части Схемы теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № пп | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед. изм. | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СЦТ-1 | СЦТ-2 | СЦТ-3 | СЦТ-4 | СЦТ-5 | СЦТ-6 | СЦТ-7 | СЦТ-8 | СЦТ-9 | СЦТ-10 | СЦТ-11 | СЦТ-12 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,6 | 159,7 | 160,6 | 248,9 | 162,4 | 162,4 | 160,6 | 160,6 | 149,00 | 221,56 | 212,87 | 213,33 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,15 | 0,44 | 0,22 | 0,60 | 0,36 | 0,20 | 0,18 | 0,28 | 0,08 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м./Гкал/ч | 2086,70 | 753,84 | 2985,08 | 2458,01 | 2077,31 | 1509,84 | 2831,10 | 1545,53 | 1692,44 | 426,67 | 0,00 | 1918,78 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 79,90 | 100,00 | 63,08 | 97,14 | 70,14 | 0,00 | 75,57 | 100,00 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 29 | 28 | 26 | 20 | 37 | 31 | 17 | 16 | 30 | - | 15 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

Продолжение таблицы 14.1.

| № пп | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед. изм. | 2034 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СЦТ-1 | СЦТ-2 | СЦТ-3 | СЦТ-4 | СЦТ-5 | СЦТ-6 | СЦТ-7 | СЦТ-8 | СЦТ-9 | СЦТ-10 | СЦТ-11 | СЦТ-12 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,24 | 0,63 | 0,19 | 3,27 | 0,45 | 0,20 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м./Гкал/ч | 1541,64 | 574,24 | 3357,75 | 497,78 | 1588,08 | 1509,84 | 3504,32 | 1855,17 | 1692,44 | 426,67 | 0,00 | 1918,78 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 12 | 7 | 37 | 31 | 17 | 16 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | - | 0,00 |

  - Таблицу 1.2.1.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных раздела 1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования части 2 Источники тепловой энергии Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2.1.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных

| № пп | Номер СЦТ | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла/дата последнего ремонта | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./Гкал | КПД котлов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 | КСВа-2,0 (ВК-21) | 1,00 | 2007 | 1,72 | 5,16 | 156,99 | 91,00 |
|  |  | КСВа-2,0 (ВК-21) | 1,00 | 2006 | 1,72 |  | 156,99 | 91,00 |
|  |  | КСВа-2,0 (ВК-21) | 1,00 | 2006 | 1,72 |  | 156,99 | 91,00 |
| 2 | СЦТ-2 | КСВа 2,0Гс | 1,00 | 2002/2007 | 1,72 | 4,72 | 156,99 | 91,00 |
|  |  | ЗИОСАБ-2000 | 1,00 | 2017 | 1,72 |  | 155,28 | 92,00 |
|  |  | Е-1/9 | 1,00 | 1987 | 0,64 |  | 238,1 | 60,00 |
|  |  | Е-1/9 | 1,00 | 1988 | 0,64 |  | 238,1 | 60,00 |
| 3 | СЦТ-3 | Стальной сварной | 1,00 | 2008/2009 | 0,27 | 1,40 | 280,12 | 51,00 |
|  |  | Стальной сварной | 1,00 | 2002/2011 | 0,27 |  | 280,12 | 51,00 |
|  |  | RS-H 500 | 1,00 | 2017 | 0,43 |  | 156,99 | 91,00 |
|  |  | RS-H 500 | 1,00 | 2017 | 0,43 |  | 156,99 | 91,00 |
| 4 | СЦТ-4 | Стальной сварной | 1,00 | 2006/2012 | 0,25 | 0,78 | 238,1 | 60,00 |
|  |  | Стальной сварной | 1,00 | 2007 | 0,25 |  | 238,1 | 60,00 |
|  |  | Стальной сварной | 1,00 | 2012 | 0,21 |  | 238,1 | 61,00 |
| 5 | СЦТ-5 | ЗИОСАБ-2500 | 1,00 | 2007 | 2,15 | 4,80 | 158,73 | 90,00 |
|  |  | ЗИОСАБ-2500 | 1,00 | 2007 | 2,15 |  | 158,73 | 90,00 |
|  |  | КВс-0,8 | 1,00 | 2008 | 0,50 |  | 238,1 | 60,00 |
| 6 | СЦТ-6 | Стальной сварной | 1,00 | 2008/2013 | 0,27 | 0,82 | 230,42 | 62,00 |
|  |  | RS-H 400 | 1,00 | 2015 | 0,34 |  | 158,73 | 90,00 |
| 7 | СЦТ-7 | Стальной сварной | 1,00 | 2007/2011 | 0,27 | 0,96 | 238,1 | 60,00 |
|  |  | RS-H 800 | 1,00 | 2015 | 0,69 |  | 156,99 | 91,00 |
| 8 | СЦТ-8 | КСВа 2,0Гс | 1,00 | 2006 | 1,72 | 4,60 | 156,99 | 91,00 |
|  |  | КСВа 2,0Гс | 1,00 | 2006 | 1,72 |  | 156,99 | 91,00 |
|  |  | Зиосаб-1000 | 1,00 | 2013 | 0,86 |  | 156,99 | 91,00 |
|  |  | Стальной сварной | 1,00 | 2007 | 0,30 |  | 238,1 | 60,00 |
| 9 | СЦТ-9 | КВА - 2,0 | 1,00 | 2007 | 1,72 | 3,44 | 154,50 | 91,00 |
|  |  | КВА - 2,0 | 1,00 | 2007 | 1,72 |  | 154,50 | 91,00 |
| 10 | СЦТ-10 | Хопер 100 | 1,00 | 2012 | 0,08 | 0,24 | 154,00 | 90,60 |
|  |  | Хопер 100 | 1,00 | 2015 | 0,08 |  | 154,00 | 90,60 |
|  |  | Хопер 100 | 1,00 | 2019 | 0,08 |  | 154,00 | 90,60 |
| 11 | СЦТ-11 | КСВа-0,8ГН | 1,00 | 2004 | 0,69 | 1,38 | 155,00 | 93,00 |
|  |  | КСВа-0,8ГН | 1,00 | 2004 | 0,69 |  | 155,00 | 93,00 |
| 12 | СЦТ-12 | КСВа-0,8ГН | 1,00 | 2013 | 0,69 | 1,38 | 155,00 | 93,00 |
|  |  | КСВа-0,8ГН | 1,00 | 2013 | 0,69 |  | 155,00 | 93,00 |

  - Таблицу 1.2.1.2. Состав и технические характеристики насосного оборудования котельных раздела 1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования части 2 Источники тепловой энергии Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2.1.2. Состав и технические характеристики насосного оборудования котельных

| № пп | Марка насосного оборудования | Тип насосного агрегата | Год уст. | Кол-во, шт | Подача насоса, куб.м./ч | Напор насоса, м вод.ст. | Тип электро-двига-теля | Мощ. электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СЦТ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1 | К 100-65-200 | 2006 | 1 | 100 | 50 | АИР180S2 | 15 |
| 2 | Насос сетевой №2 | К 100-65-200 | 2006 | 1 | 100 | 50 | АИР180S2 | 15 |
| 3 | Насос сетевой №3 | К 100-65-200 | 2006 | 1 | 100 | 50 | АИР180S2 | 30 |
| 4 | Насос сетевой №4 | NM 40/16/А/С | 2018 | 1 | 48 | 37 |  | 4 |
| 5 | Насос промывочный | К 65-50-160 | 2017 | 1 | 20 | 25 | АИР180S2 | 4 |
| 6 | Насос ГВС №1 | КМЛ2 50/200 У3 | 2006 | 1 | 20 | 38 | 5А | 5.5 |
| 7 | Насос ГВС №2 | КМЛ2 50/200 У4 | 2006 | 1 | 20 | 38 | 5А | 5.5 |
| 8 | Насос подпиточный №1 | ЛМ 65-12,5/8 | 2006 | 1 | 8 | 12 | 5А | 1.1 |
| 9 | Насос подпиточный №2 | ЛМ 65-12,5/8 | 2006 | 1 | 8 | 12 | 5А | 1.1 |
| 10 | Насос ХВО №1 | ВКС 2/26 | 2006 | 1 | 7.2 | 26 | 5А | 4 |
| 11 | Насос ХВО №2 | ВКС 2/26 | 2006 | 1 | 7.2 | 26 | 5А | 4 |
|  | СЦТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1 | К100-65-200 | 2002 | 1 | 100 | 50 | А180М2 | 30 |
| 2 | Насос сетевой №2 | NM 80/200ВЕ | 2011 | 1 | 180 | 32 |  | 22 |
| 3 | Насос сетевой №3 | NM 80/200ВЕ | 2011 | 1 | 180 | 32 |  | 22 |
| 4 | Насос подпиточный №1 | NM32/20 A/A | 2019 | 1 | 6,6-16,8 | 49-57,5 | Калпеда | 4 |
| 5 | Насос подпиточный №2 | NM32/20 A/A | 2019 | 1 | 6,6-16,8 | 49-57,5 | Калпеда | 3 |
| 6 | Насос для химводоочистки | СДК-48 |  | 1 |  |  |  | 0,25 |
|  | СЦТ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1 | К45/30 | 2009 | 1 | 45 | 30 | АИР | 7,5 |
| 2 | Насос сетевой №2 | Wilо 65/175 | 2017 | 1 | 80 | 23,5 | АИР | 7,5 |
| 3 | Насос сетевой №3 | Wilо 65/175 | 2017 | 1 | 80 | 23,5 | АИР | 7,5 |
| 4 | Подпиточный насос | Wilо 0.71-0.65-2 | 2017 | 1 |  |  | АИР | 0,55 |
| 5 | Циркуляционный насос | NM40/12А/В | 2013 | 1 | 15-42 | 22-11,5 | Калпеда | 2,2 |
|  | СЦТ-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1 | NM65/12А/А | 2013 | 1 | 37,8-84 | 26-20 |  | 7,5 |
| 2 | Насос сетевой №2 | К90/35 | 2011 | 1 | 90 | 35 | АИР | 11 |
|  | СЦТ-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1 | К90/35 | 1996 | 1 | 90 | 32 | АИР | 11 |
| 2 | Насос сетевой №2 | К100-80-160 | 2008 | 1 | 100 | 32 | А132 | 15 |
| 3 | Насос сетевой №3 | К100-65-200а | 2008 | 1 | 90 | 40 | АИР | 18.5 |
| 4 | Насос подпиточный | NM 32/20 AE | 2013 | 1 | 6,6-16,8 | 45-36 |  | 3 |
| 5 | Насос сетевой №1 | WiIo-IL 80/200-22/2 | 2007 | 1 | 100 | 50 | АИР | 22 |
| 6 | Насос сетевой №2 | WiIo-IL 80/200-22/2 | 2007 | 1 | 100 | 50 | АИР | 22 |
| 7 | Насос внутренего контура | WiIo-IL 32/140--2.2/2 | 2007 | 1 | 15 | 25 | АИР | 2.2 |
| 8 | Насос внутренего контура | WiIo-IL 32/140--2.2/2 | 2007 | 1 | 15 | 25 | АИР | 2.2 |
| 9 | Циркуляционный насос горячего водоснабжения | WiIo-IL 40/160-4/2 | 2007 | 1 | 15 | 35 | АИР | 4 |
| 10 | Циркуляционный насос горячего водоснабжения | WiIo-IL 40/160-4/2 | 2007 | 1 | 15 | 35 | АИР | 4 |
| 11 | Насос рециркуляционный | WiIo-IL -TOP-S80/10 | 2007 | 1 | 10 | 7 | АИР | 1.1 |
| 12 | Насос рециркуляционный | WiIo-IL -TOP-S80/10 | 2007 | 1 | 10 | 7 | АИР | 1.1 |
|  | СЦТ-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1 | NM40/12А/В | 2018 | 1 | 15-42 | 22-11,5 | Калпеда | 2,2 |
| 2 | Насос сетевой №2 | NM50/12S/В | 2019 | 1 | 30-81 | 26,5-11 | Калпеда | 4 |
|  | СЦТ-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1 | К20/30 | 2013 | 1 | 20 | 30 | АИР | 5,5 |
| 2 | Насос сетевой №2 | Wila 40/170 | 2017 | 1 | 46 | 41 | Wila | 5,5 |
| 3 | Насос сетевой №3 | NM40/12А/В | 2013 | 1 | 15-42 | 22-11,5 | Калпеда | 2,2 |
|  | СЦТ-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1/2 | К100-80-160 | 2006 | 2 | 100 | 32 | 5А160 | 15 |
| 2 | Насос сетевой №3 | К100-65-200 | 12.2009 | 1 | 100 | 50 | А180М2 | 30 |
| 3 | Насос сетевой Calpeda №1 | NM 65/16BE | 12.2009 | 1 | 100 | 32 | АИР | 11 |
| 4 | Насос сетевой Calpeda №2 | NM 65/16BE | 12.2009 | 1 | 100 | 32 | АИР | 11 |
| 5 | Насос сетевой Calpeda №3 | NM 65/16BE | 12.2009 | 1 | 100 | 32 | АИР | 11 |
| 6 | Насос подпиточный | К20/30 | 11.2007 | 1 | 20 | 30 | АИР | 4 |
| 7 | Насос Calpeda №2 (ГВС) | NM 40/12 AE | 10.2009 | 1 | 20 | 30 | АИР | 4 |
| 8 | Насос водоподготовки | СРД-5 | 2006 | 1 | 8 | 18 | АИР | 0.25 |
| 9 | Насос подпиточный 1 контура | АКВА | 12.2009 | 2 | 8 | 18 | А1S | 0.37 |
| 10 | Циркуляционный насос горячего водоснабжения | ЕС/EN 60034 | 2013 | 2 |  |  |  | 5,5 |
| 11 | Насос пожарный | NM 40/12 | 2016 | 1 |  |  |  | 2,2 |
| 12 | Насос промывочный | NM 40/12СЕ | 2016 | 1 |  |  |  | 1,5 |
|  | СЦТ-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой | DAB CP 80/3050T | 2007 | 2 | 120 | 31 | DAB | 10 |
| 2 | Насос котловой | OP65/11900/A/BAQE/2 | 2007 | 2 | нд | нд | нд | нд |
|  | СЦТ-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 4,5 |
| 2 | Насос сетевой №2 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 5,5 |
|  | СЦТ-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0,18 |
| 2 | Насос сетевой №2 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0,18 |
| 3 | Насос сетевой №3 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 0,18 |
|  | СЦТ-12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос сетевой №1 | нд | нд | 1 | нд | нд | нд | 7,5 |

  - Таблицу 1.2.2.1. Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности, Гкал/ч раздела 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки части 2 Источники тепловой энергии Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2.2.1 Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности, Гкал/ч

| № пп | Номер СЦТ | Тепловая мощность котлов установ-ленная | Ограничения установленной тепловой мощности | Тепловая мощность котлов располагаемая | Затраты тепловой мощности на собственные нужды | Тепловая мощность котельной нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 | 5,160 | 0,000 | 5,160 | 0,117 | 5,043 |
| 2 | СЦТ-2 | 4,718 | 0,000 | 4,718 | 0,136 | 4,582 |
| 3 | СЦТ-3 | 1,400 | 0,000 | 1,400 | 0,044 | 1,356 |
| 4 | СЦТ-4 | 0,710 | 0,000 | 0,710 | 0,032 | 0,678 |
| 5 | СЦТ-5 | 4,800 | 0,000 | 4,800 | 0,120 | 4,680 |
| 6 | СЦТ-6 | 0,614 | 0,000 | 0,614 | 0,020 | 0,594 |
| 7 | СЦТ-7 | 0,958 | 0,000 | 0,958 | 0,028 | 0,930 |
| 8 | СЦТ-8 | 4,600 | 0,000 | 4,600 | 0,111 | 4,489 |
| 9 | СЦТ-9 | 3,440 | 0,000 | 3,440 | 0,000 | 3,44 |
| 10 | СЦТ-10 | 0,240 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,24 |
| 11 | СЦТ-11 | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 0,000 | 1,38 |
| 12 | СЦТ-12 | 1,380 | 0,000 | 1,380 | 1,000 | 0,38 |

  - Таблицу 1.2.4.1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто раздела 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто части 2 Источники тепловой энергии Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2.4.1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

| № пп | Номер СЦТ | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды, Гкал | Объем потребления тепловой энергии (мощности) на хозяйственные нужды, Гкал | Установленная мощность котельной нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 | 38,99 | 9,66 | 5,043 |
| 2 | СЦТ-2 | 103,13 | 15,67 | 4,582 |
| 3 | СЦТ-3 | 33,52 | 15,21 | 1,356 |
| 4 | СЦТ-4 | 70,79 | 0,65 | 0,678 |
| 5 | СЦТ-5 | 45,33 | 0,97 | 4,680 |
| 6 | СЦТ-6 | 11,15 | 328,82 | 0,594 |
| 7 | СЦТ-7 | 32,64 | 1,69 | 0,930 |
| 8 | СЦТ-8 | 97,51 | 51,85 | 4,489 |
| 9 | СЦТ-9 | 0,000 | 0,000 | 3,440 |
| 10 | СЦТ-10 | 0,000 | 160,000 | 0,240 |
| 11 | СЦТ-11 | 0,000 | 450,000 | 1,380 |
| 12 | СЦТ-12 | 0,000 | 1000,000 | 1,380 |

  - Таблицу 1.2.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования котельных раздела 1.2.7. Среднегодовая загрузка оборудования теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха части 2 Источники тепловой энергии Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2.7.1. Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| № пп | Номер СЦТ | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ, час. |
| 1 | СЦТ-1 | 5,160 | 1725,58 | 5736,0 |
| 2 | СЦТ-2 | 4,718 | 4562,71 | 5736,0 |
| 3 | СЦТ-3 | 1,400 | 1483,17 | 5736,0 |
| 4 | СЦТ-4 | 0,710 | 1552,19 | 5736,0 |
| 5 | СЦТ-5 | 4,800 | 2006,81 | 5736,0 |
| 6 | СЦТ-6 | 0,614 | 493,60 | 5736,0 |
| 7 | СЦТ-7 | 0,958 | 1445,06 | 5736,0 |
| 8 | СЦТ-8 | 4,600 | 4314,70 | 5736,0 |
| 9 | СЦТ-9 | 3,44 | 2989,65 | 5376 |
| 10 | СЦТ-10 | 0,24 | 266,00 | 5376 |
| 11 | СЦТ-11 | 1,38 | 489,00 | 5376 |
| 12 | СЦТ-12 | 1,38 | 1150,00 | 5376 |

  - Таблицу 1.2.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств раздела 1.2.9. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств части 2 Источники тепловой энергии Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2.9.1. Характеристика водоподготовки и подпиточных устройств представлена

| № пп | Номер СТЦ | Установка №1 | Установка №2 | Тип водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 | СДК-48 | OSMONIСS HFS - 1465 | Комплексонная + натрий-катионирование |
| 2 | СЦТ-2 | СДК-48 | STF1248-9100SEM | Комплексонная + натрий-катионирование |
| 3 | СЦТ-3 | СДР-5 | STF 0835-9100 SEM | Комплексонная + натрий-катионирование |
| 4 | СЦТ-4 | самодельная | - | Комплексонная |
| 5 | СЦТ-5 | СДК-48 | STF 1044-9000 SEM | Комплексонная + натрий-катионирование |
| 6 | СЦТ-6 | самодельная | - | Комплексонная |
| 7 | СЦТ-7 | самодельная | Акваюнит АSW 0835 FL91 | Комплексонная + натрий-катионирование |
| 8 | СЦТ-8 | СДК-48 | STF1248-9000SEM | Комплексонная + натрий-катионирование |
| 9 | СЦТ-9 | - | - | - |
| 10 | СЦТ-10 | - | - | - |
| 11 | СЦТ-11 | - | - | - |
| 12 | СЦТ-12 | - | - | - |

  - Таблицу 1.2.12.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии раздела 1.2.9. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии части 2 Источники тепловой энергии Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2.12.1. Сведения о резервном топливе источников тепловой энергии

| № пп | Номер СЦТ | Вид резервного/ аварийного топлива | Расход резервного топлива на 2021 год, т.у.т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 | нет | 0,000 |
| 2 | СЦТ-2 | Каменный уголь | 0,000 |
| 3 | СЦТ-3 | Каменный уголь | 0,000 |
| 4 | СЦТ-4 | нет | 0,000 |
| 5 | СЦТ-5 | Каменный уголь | 0,000 |
| 6 | СЦТ-6 | Каменный уголь | 0,000 |
| 7 | СЦТ-7 | Каменный уголь | 0,000 |
| 8 | СЦТ-8 | Каменный уголь | 0,000 |
| 9 | СЦТ-9 | Дизельное топливо | 0,000 |
| 10 | СЦТ-10 | - | - |
| 11 | СЦТ-11 | - | - |
| 12 | СЦТ-12 | - | - |

  - Таблицу 1.3.1.1. Общая характеристика тепловых сетей (отопление) раздела 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии части 3 Тепловые сети, сооружения на них Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.3.1.1. Общая характеристика тепловых сетей (отопление)

| № пп | Номер СТЦ | Наружный диаметр, мм | Протяженность сетей, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 | 108 | 509,0 |
|  |  | 133 | 47,0 |
|  |  | 159 | 40,0 |
|  |  | 219 | 15,0 |
|  |  | 32 | 28,0 |
|  |  | 57 | 134,30 |
|  |  | 76 | 159,0 |
|  |  | 89 | 26,0 |
|  | СЦТ-1 Итог |  | 958,30 |
| 2 | СЦТ-2 | 108 | 206,0 |
|  |  | 114 | 40,0 |
|  |  | 133 | 291,0 |
|  |  | 159 | 28,3 |
|  |  | 219 | 34,0 |
|  |  | 42 | 33,61 |
|  |  | 76 | 53,0 |
|  |  | 89 | 168,2 |
|  | СЦТ-2 Итог |  | 854,11 |
| 3 | СЦТ-3 | 108 | 99,0 |
|  |  | 110 | 234,0 |
|  |  | 32 | 17,0 |
|  |  | 42 | 2,6 |
|  |  | 57 | 238,5 |
|  |  | 63 | 30,0 |
|  |  | 76 | 155,9 |
|  |  | 89 | 79,5 |
|  |  | 90 | 45,0 |
|  | СЦТ-3 Итог |  | 901,5 |
| 4 | СЦТ-4 | 108 | 294,0 |
|  |  | 25 | 8,0 |
|  |  | 32 | 22,0 |
|  |  | 42 | 151,5 |
|  |  | 50 | 12,5 |
|  |  | 57 | 142,0 |
|  |  | 76 | 311,0 |
|  | СЦТ-4 Итог |  | 941,0 |
| 5 | СЦТ-5 | 108 | 54,5 |
|  |  | 133 | 146,7 |
|  |  | 159 | 67,8 |
|  |  | 219 | 30,0 |
|  |  | 50 | 12,5 |
|  |  | 57 | 179,9 |
|  |  | 76 | 162,5 |
|  |  | 89 | 40,0 |
|  | СЦТ-5 Итог |  | 693,9 |
| 6 | СЦТ-6 | 108 | 54,5 |
|  |  | 32 | 1,5 |
|  |  | 57 | 15,0 |
|  |  | 76 | 1,0 |
|  | СЦТ-6 Итог |  | 72,0 |
| 7 | СЦТ-7 | 108 | 303,5 |
|  |  | 159 | 60,0 |
|  |  | 32 | 88,0 |
|  |  | 40 | 20,0 |
|  |  | 42 | 235,0 |
|  |  | 57 | 2,0 |
|  |  | 76 | 124,0 |
|  |  | 89 | 146,1 |
|  | СЦТ-7 Итог |  | 978,60 |
| 8 | СЦТ-8 | 108 | 366,1 |
|  |  | 133 | 33,0 |
|  |  | 159 | 376,5 |
|  |  | 219 | 255 |
|  |  | 42 | 4,0 |
|  |  | 57 | 211,2 |
|  |  | 76 | 9,0 |
|  |  | 89 | 321,0 |
|  |  | 90 | 30,0 |
|  | СЦТ-8 Итог |  | 1605,8 |
| 9 | СЦТ-9 | 32 | 10 |
|  |  | 57 | 285 |
|  |  | 76 | 67 |
|  |  | 89 | 20 |
|  |  | 108 | 312 |
|  |  | 133 | 188 |
|  |  | 159 | 325 |
|  | СЦТ-9 Итог |  | 1207 |
| 10 | СЦТ-10 | 49 | 54 |
|  |  | 57 | 8 |
|  | СЦТ-10 Итог |  | 62 |
| 11 | СЦТ-12 | 57 | 164 |
|  |  | 89 | 370 |
|  | СЦТ-12 Итог |  | 534 |
|  | Общий итог |  | 8802,7 |

  - Таблицу 1.3.1.2. Распределение протяженности тепловых сетей по виду прокладки раздела 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии части 3 Тепловые сети, сооружения на них Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.3.1.2. Распределение протяженности тепловых сетей по виду прокладки

| № пп | Номер СТЦ | Тип прокладки | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 | Надземная | 722,8 |
|  |  | Подземная бесканальная | 235,5 |
|  | СЦТ-1 Итог |  | 958,3 |
| 2 | СЦТ-2 | Надземная | 175,0 |
|  |  | Подвальная | 63,0 |
|  |  | Подземная бесканальная | 96,11 |
|  |  | Подземная канальная | 520,0 |
|  | СЦТ-2 Итог |  | 854,11 |
| 3 | СЦТ-3 | Надземная | 361,9 |
|  |  | Подвальная | 137,6 |
|  |  | Подземная бесканальная | 309,0 |
|  |  | Подземная канальная | 93,0 |
|  | СЦТ-3 Итог |  | 901,5 |
| 4 | СЦТ-4 | Надземная | 682,5 |
|  |  | Подземная бесканальная | 119,5 |
|  |  | Подземная канальная | 139,0 |
|  | СЦТ-4 Итог |  | 941,0 |
| 5 | СЦТ-5 | Надземная | 179,5 |
|  |  | Подземная бесканальная | 103,9 |
|  |  | Подземная канальная | 410,5 |
|  | СЦТ-5 Итог |  | 693,9 |
| 6 | СЦТ-6 | Надземная | 71,0 |
|  |  | Подвальная | 1,0 |
|  | СЦТ-6 Итог |  | 72,0 |
| 7 | СЦТ-7 | Надземная | 807,3 |
|  |  | Подвальная | 16,0 |
|  |  | Подземная бесканальная | 122,3 |
|  |  | Подземная канальная | 33,0 |
|  | СЦТ-7 Итог |  | 978,60 |
| 8 | СЦТ-8 | Надземная | 560,7 |
|  |  | Подземная бесканальная | 30,0 |
|  |  | Подземная канальная | 1015,1 |
|  | СЦТ-8 Итог |  | 1605,8 |
| 9 | СЦТ-9 | Надземная | 141 |
|  |  | Подземная бесканальная | 1066 |
|  | СЦТ-9 Итог |  | 1207 |
| 10 | СЦТ-10 | Надземная | 54 |
|  |  | Подвальная | 8 |
|  | СЦТ-10 Итог |  | 62 |
| 11 | СЦТ-12 | Надземная | 480 |
|  |  | Подземная бесканальная | 54 |
|  | СЦТ-12 Итог |  | 534 |
|  | Общий итог |  | 8802,71 |

  - Таблицу 1.3.14.1. Фактические потери тепловой энергии при передаче теплоносителя, Гкал раздела 1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям части 3 Тепловые сети, сооружения на них Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.3.14.1 Фактические потери тепловой энергии при передаче теплоносителя, Гкал

| № пп | Наименование теплоисточника | Отпуск тепловой энергии в сеть | Фактический объем потерь тепловой энергии, 2021 год | Процент от отпущенной тепловой энергии в сеть, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 | 1686,59 | 167,60 | 9,9 |
| 2 | СЦТ-2 | 4459,58 | 43,99 | 1,0 |
| 3 | СЦТ-3 | 1449,65 | 497,96 | 34,4 |
| 4 | СЦТ-4 | 1481,40 | 726,85 | 49,1 |
| 5 | СЦТ-5 | 1961,48 | 444,12 | 22,6 |
| 6 | СЦТ-6 | 482,45 | -5,17 | -1,1 |
| 7 | СЦТ-7 | 1412,42 | 290,58 | 20,6 |
| 8 | СЦТ-8 | 4217,19 | 895,83 | 21,2 |
| 9 | СЦТ-9 | 2989,653 | 206,183 | 6,897 |
| 10 | СЦТ-10 | 266,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | СЦТ-11 | 489,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | СЦТ-12 | 1150,000 | 0,000 | 0,000 |

  - Таблицу 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии раздела 1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии части 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.6.2.1. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

| № пп | Наименование теплоисточника | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЦТ-1 | 5,043 | 0,759 | 4,284 |
| 2 | СЦТ-2 | 4,582 | 2,421 | 2,161 |
| 3 | СЦТ-3 | 1,356 | 0,473 | 0,883 |
| 4 | СЦТ-4 | 0,678 | 0,589 | 0,155 |
| 5 | СЦТ-5 | 4,680 | 0,842 | 3,838 |
| 6 | СЦТ-6 | 0,594 | 0,278 | 0,516 |
| 7 | СЦТ-7 | 0,930 | 0,555 | 0,375 |
| 8 | СЦТ-8 | 4,489 | 2,557 | 1,932 |
| 9 | СЦТ-9 | 3,440 | 1,469 | 1,971 |
| 10 | СЦТ-10 | 0,240 | 0,120 | 0,120 |
| 11 | СЦТ-11 | 1,380 | 0,197 | 1,183 |
| 12 | СЦТ-12 | 1,380 | 0,394 | 0,986 |

  - В Таблицу 1.6.1. Тепловой баланс систем теплоснабжения, Гкал/ч раздела 1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии части 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.6.1. Тепловой баланс систем теплоснабжения, Гкал/ч

| № пп | Наименование показателя | СЦТ-1 | СЦТ-2 | СЦТ-3 | СЦТ-4 | СЦТ-5 | СЦТ-6 | СЦТ-7 | СЦТ-8 | СЦТ-9 | СЦТ-10 | СЦТ-11 | СЦТ-12 | Итого по городскому поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 4,718 | 1,400 | 0,710 | 4,800 | 0,614 | 0,958 | 4,600 | 3,440 | 0,240 | 1,380 | 1,380 | 29,680 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,160 | 4,718 | 1,400 | 0,710 | 4,800 | 0,614 | 0,958 | 4,600 | 3,440 | 0,240 | 1,380 | 1,380 | 29,680 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,017 | 0,053 | 0,010 | 0,025 | 0,016 | 0,002 | 0,012 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,193 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,369 | 0,094 | 0,212 | 0,167 | 0,006 | 0,092 | 0,567 | 0,095 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,699 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,759 | 2,421 | 0,473 | 0,589 | 0,842 | 0,278 | 0,555 | 2,557 | 1,469 | 0,120 | 0,197 | 0,394 | 10,355 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,759 | 2,421 | 0,473 | 0,589 | 0,842 | 0,278 | 0,555 | 2,557 | 1,469 | 0,120 | 0,197 | 0,394 | 10,355 |
| 7.1. | отопление | 0,641 | 2,421 | 0,473 | 0,589 | 0,842 | 0,278 | 0,555 | 2,212 | 1,469 | 0,120 | 0,197 | 0,394 | 9,588 |
| 7.2. | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | 0,304 |  |  |  |  | 0,304 |
| 7.3. | горячее водоснабжение | 0,118 |  |  |  |  |  |  | 0,346 |  |  |  |  | 0,463 |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,269 | 1,899 | 0,835 | -0,041 | 3,888 | 0,718 | 0,330 | 1,370 | 1,876 | 0,120 | 1,183 | 0,986 | 17,433 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) | 4,269 | 1,899 | 0,835 | -0,041 | 3,888 | 0,718 | 0,330 | 1,370 | 1,876 | 0,120 | 1,183 | 0,986 | 17,433 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,423 | 2,945 | 0,960 | 0,475 | 2,634 | 0,478 | 0,258 | 2,822 | 1,720 | 0,160 | 0,690 | 0,690 | 17,255 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,440 | 2,998 | 0,970 | 0,500 | 2,650 | 0,480 | 0,270 | 2,880 | 1,720 | 0,160 | 0,690 | 0,690 | 17,448 |
| 12 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 3,600 | 4,900 | 2,740 | 2,100 | 2,970 | 0,700 | 3,200 | 7,700 | 4,600 | 0,500 | 0,700 | 2,300 | 36,010 |
| 13 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,216 | 0,489 | 0,168 | 0,278 | 0,245 | 0,139 | 0,164 | 0,338 | 0,319 | 0,240 | 0,281 | 0,171 | 3,050 |

  - Таблицу 1.8.1.1. Топливный баланс источников тепловой энергии раздела 1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии части 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

В таблице 1.8.1.1 представлен топливный баланс источников тепловой энергии на территории городского поселения на  2021 год.

Таблица 1.8.1.1. Топливный баланс источников тепловой энергии

| № пп | Вид топлива | Приход топлива за год, т., тыс. куб.м. | Израсходовано топлива |  | Остаток топлива, т., тыс. куб.м. | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) | Утвержденные значения на 2021 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т., тыс. куб.м. | Всего, в т. условного топлива |  |  | Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | Общий запас топлива, тыс. т. | ННЗТ, тыс.т | НЭЗТ, тыс.т |
| 1 | СЦТ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Природный газ | 232,510 | 232,510 | 270,90 | 232,510 | 8157,00 | 167,0 | - | - | - |
| 2 | СЦТ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природный газ | 611,319 | 611,319 | 712,38 | 611,319 | 8157,00 | 156,9 | - | - | - |
| 1.2 | Каменный уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5013,00 | - | 0,4246 | 0,0619 | 0,3627 |
| 3 | СЦТ-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природный газ | 199,799 | 199,799 | 232,84 | 199,799 | 8157,00 | 158,8 | - | - | - |
| 1.2 | Каменный уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5013,00 | - | 0,1184 | 0,0172 | 0,1012 |
| 4 | СЦТ-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Каменный уголь | 495,841 | 495,841 | 368,77 | 495,841 | 5013,00 | 231,7 | 0,0884 | 0,0128 | 0,0756 |
| 5 | СЦТ-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природный газ | 273,407 | 273,407 | 318,55 | 273,407 | 8157,00 | 161,4 | - | - | - |
| 1.2 | Каменный уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5013,00 | - | 0,1549 | 0,0225 | 0,1324 |
| 6 | СЦТ-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природный газ | 67,249 | 67,249 | 78,35 | 67,249 | 8157,00 | 162,1 | - | - | - |
| 1.2 | Каменный уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5013,00 | - | 0,0477 | 0,0069 | 0,0408 |
| 7 | СЦТ-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природный газ | 194,693 | 194,693 | 226,86 | 194,693 | 8157,00 | 159,7 | - | - | - |
| 1.2 | Каменный уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5013,00 | - | 0,1032 | 0,0139 | 0,0893 |
| 8 | СЦТ-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природный газ | 581,312 | 581,312 | 677,36 | 581,312 | 8157,00 | 159,7 | - | - | - |
| 1.2 | Каменный уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5013,00 | - | 0,1180 | 0,0159 | 0,1021 |
| 9 | СЦТ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Природный газ | 392,00 | 392,00 | 445,46 | 392,00 | 7900,00 | 149,1 | - | - | - |
| 1.2 | Дизельное топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10700,00 | - | - | - | - |
| 10 | СЦТ-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Природный газ | 52,20 | 52,20 | 58,93 | 52,20 | 7900,00 | 156,4 | - | - | - |
| 11 | СЦТ-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Природный газ | 92,20 | 92,20 | 104,09 | 92,20 | 7900,00 | 150,3 | - | - | - |
| 12 | СЦТ-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Природный газ | 0,00 | 217,30 | 245,33 | 217,30 | 7900,00 | 150,3 | - | - | - |

  - Таблицу 1.11.1.1. Цены (тарифы), установленные на момент разработки схемы теплоснабжения раздела 1.11.1. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения части 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.11.1.1.Цены (тарифы), установленные на момент разработки схемы теплоснабжения

| Вид тарифа | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |
| --- | --- | --- |
| ОАО "Коммунэнерго" Нолинское ПК и ТС |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2021-30.06.2021 | 3268,6 |
|  | 01.07.2021-31.12.2021 | 3298,7 |
|  | 01.01.2022-30.06.2022 | 3298,7 |
|  | 01.07.2022-31.12.2022 | 3684,7 |
| Для населения |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2021-30.06.2021 | 3922,32 |
|  | 01.07.2021-31.12.2021 | 3958,44 |
|  | 01.01.2022-30.06.2022 | 3958,44 |
|  | 01.07.2022-31.12.2022 | 4421,64 |
| ОАО "Коммунэнерго" г. Нолинск, Котельная №1 |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2021-30.06.2021 | 3289,0 |
|  | 01.07.2021-31.12.2021 | 3657,3 |
|  | 01.01.2022-30.06.2022 | 3657,3 |
|  | 01.07.2022-31.12.2022 | 4459,5 |
| Для населения |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2021-30.06.2021 | 3946,80 |
|  | 01.07.2021-31.12.2021 | 4388,76 |
|  | 01.01.2022-30.06.2022 | 4388,76 |
|  | 01.07.2022-31.12.2022 | 5351,40 |
| ООО "Кировавтогаз" |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2022-30.06.2022 | 2185,1 |
|  | 01.07.2022-31.12.2022 | 2185,1 |
| Для населения |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2022-30.06.2022 | 2185,1 |
|  | 01.07.2022-31.12.2022 | 2185,1 |
| КОГПОБУ "Нолинский техникум механизации сельского хозяйства" |  |  |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |
| одноставочный, руб./Гкал | 01.01.2022-30.06.2022 | 3016,2 |
|  | 01.07.2022-31.12.2022 | 3750,36 |

  - Последний абзац Раздела 1.11.2. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения части 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Плата за подключение к системе теплоснабжения ОАО «Коммунэнерго» утверждена РСТ Кировской области от 11ноября 2021года №45/51-тэ-2022.

  - Таблицу 2.4.1. Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии раздела 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе главы 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 1.2.1 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

| № пп | Наименование показателя | СЦТ-1 |  |  | СЦТ-2 |  |  | СЦТ-3 |  |  | СЦТ-4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) |
| 1 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | 1725,6 | 2071,8 | 2054,9 | 4562,7 | 4481,9 | 4460,1 | 1483,2 | 1098,0 | 1146,6 | 1552,2 | 911,2 | 955,6 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | 39,0 | 50,1 | 45,4 | 103,1 | 99,1 | 98,6 | 33,5 | 24,3 | 25,3 | 70,8 | 39,7 | 41,7 |
| 3 | Отпуск в сеть | 1686,6 | 2021,7 | 2009,5 | 4459,6 | 4382,8 | 4361,6 | 1449,6 | 1073,8 | 1121,3 | 1481,4 | 871,5 | 913,9 |
| 4 | Потери тепловой энергии | 167,6 | 534,0 | 534,0 | 44,0 | 247,1 | 247,1 | 498,0 | 238,0 | 238,0 | 726,9 | 215,1 | 215,1 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям | 1519,0 | 1487,6 | 1475,5 | 4415,6 | 4135,7 | 4114,5 | 951,7 | 835,8 | 883,3 | 754,5 | 656,4 | 698,8 |

Продолжение таблицы 1.2.1

| № пп | Наименование показателя | СЦТ-5 |  |  | СЦТ-6 |  |  | СЦТ-7 |  |  | СЦТ-8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) | 2021 год (факт) | 2022 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2023 год (прогноз) |
| 1 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | 1981,2 | 1513,1 | 1565,4 | 519,2 | 478,9 | 480,8 | 1445,0 | 1044,1 | 1100,8 | 4314,7 | 3321,3 | 3339,5 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | 44,7 | 33,4 | 34,6 | 11,7 | 10,6 | 10,6 | 32,6 | 23,1 | 24,3 | 97,5 | 73,4 | 73,8 |
| 3 | Отпуск в сеть | 1936,5 | 1479,7 | 1530,8 | 507,5 | 468,3 | 470,2 | 1412,4 | 1021,0 | 1076,4 | 4217,2 | 3247,9 | 3265,7 |
| 4 | Потери тепловой энергии | 419,1 | 176,5 | 176,5 | 19,8 | 15,9 | 15,9 | 290,6 | 30,8 | 30,8 | 895,8 | 187,8 | 187,8 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям | 1517,4 | 1303,2 | 1354,4 | 487,6 | 452,4 | 454,3 | 1121,8 | 990,2 | 1045,6 | 3321,4 | 3060,1 | 3077,9 |

Продолжение таблицы 1.2.1

| № пп | Наименование показателя | СЦТ-9 |  |  | СЦТ-10 |  |  | СЦТ-11 |  |  | СЦТ-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год (факт) | 2021 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2022-2035 год (прогноз) | 2020 год (факт) | 2021 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 20222-2035 год (прогноз) | 2020 год (факт) | 2021 год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2022-2035 год (прогноз) | 2020 год (факт) | 2021год (утверждено Региональной службой по тарифам Кировской области) | 2022-2035 год (прогноз) |
| 1 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | 2989,65 | 2978,67 | 2978,67 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |
| 2 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск в сеть | 2989,65 | 2978,67 | 2978,67 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |
| 4 | Потери тепловой энергии | 206,18 | 205,43 | 205,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпущенной потребителям | 2783,47 | 2773,25 | 2773,25 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 1150,00 | 1150,00 | 1150,00 |

  - Таблицу 4.1.1. Перспективные балансы тепловой нагрузки главы 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 4.1.1. Перспективные балансы тепловой нагрузки

| № пп | Наименование показателя | 2021 год | СЦТ-1 |  |  | 2021 год | СЦТ-2 |  |  | 2021 год | СЦТ-3 |  |  | 2021 год | СЦТ-4 |  |  | 2021 год | СЦТ-5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 4,718 | 4,718 | 4,718 | 4,718 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 5,160 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,860 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 0,710 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,369 | 0,237 | 0,136 | 0,050 | 0,094 | 0,078 | 0,068 | 0,065 | 0,212 | 0,117 | 0,067 | 0,024 | 0,167 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,776 | 0,658 | 0,658 | 0,658 | 2,398 | 1,782 | 1,023 | 0,377 | 0,461 | 0,461 | 0,399 | 0,384 | 0,584 | 0,438 | 0,252 | 0,090 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,776 | 0,658 | 0,317 | 0,317 | 2,398 | 1,782 | 1,023 | 0,377 | 0,461 | 0,369 | 0,399 | 0,384 | 0,584 | 0,438 | 0,252 | 0,090 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 7.1. | отопление | 0,658 | 0,658 | 0,317 | 0,317 | 2,398 | 1,782 | 1,023 | 0,377 | 0,461 | 0,369 | 0,399 | 0,384 | 0,584 | 0,438 | 0,252 | 0,090 | 0,729 | 0,729 | 0,729 | 0,729 |
| 7.2. | вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | горячее водоснабжение | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,286 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 1,952 | 2,699 | 3,559 | 4,291 | 0,845 | 0,861 | 0,934 | 0,950 | -0,016 | 0,225 | 0,462 | 0,036 | 3,904 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,286 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 1,952 | 2,699 | 3,559 | 4,291 | 0,845 | 0,861 | 0,934 | 0,950 | -0,016 | 0,225 | 0,462 | 0,036 | 3,904 | 3,935 | 3,935 | 3,935 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто | 4,269 | 4,387 | 4,387 | 4,387 | 1,899 | 2,646 | 3,506 | 4,238 | 0,835 | 0,851 | 0,924 | 0,940 | -0,041 | 0,200 | 0,436 | 0,011 | 3,888 | 3,919 | 3,919 | 3,919 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 2,998 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,970 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |

Продолжение таблицы 4.1.1.

| № пп | Наименование показателя | 2021 год | СЦТ-6 |  |  | 2021 год | СЦТ-7 |  |  | 2021 год | СЦТ-8 |  |  | 2019 год | СЦТ-9 |  |  | 2019 год | СЦТ-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2022-2026 | 2027-2031 | 2032-2036 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,614 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 0,958 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 0,688 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,092 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,567 | 0,466 | 0,361 | 0,361 | 0,095 | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,525 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 2,605 | 2,605 | 2,023 | 2,023 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,525 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 2,605 | 2,605 | 2,023 | 2,023 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7.1. | отопление | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,525 | 0,424 | 0,424 | 0,424 | 1,956 | 1,956 | 1,373 | 1,373 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 1,469 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 7.2. | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,346 | 0,346 | 0,346 | 0,346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,720 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,342 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 1,428 | 1,529 | 2,216 | 2,216 | 1,876 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,720 | 0,721 | 0,721 | 0,721 | 0,342 | 0,471 | 0,471 | 0,471 | 1,428 | 1,529 | 2,216 | 2,216 | 1,876 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто | 0,718 | 0,719 | 0,719 | 0,719 | 0,330 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 1,370 | 1,472 | 2,158 | 2,158 | 1,876 | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,480 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 1,720 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |

Продолжение таблицы 4.1.1.

| № пп | Наименование показателя | 2019 год | СЦТ-11 |  |  | 2019 год | СЦТ-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2034 |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 7.1. | отопление | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 7.2. | вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 |
| 9 | Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 |
| 10 | Располагаемая тепловая мощность нетто | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 1,183 | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,986 |
| 11 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 | 0,690 |

  - Таблицу 6.3.1. Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии раздела 6.3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов главы 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 6.3.1. Информация по подпиточным бакам

| № пп | Номер СЦТ | Наименование оборудования | Год установки | Количество | Техническая характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм | Объем, куб.м. |
| 1 | СЦТ-1 | Теплообменник №1 | 2010 | 1 |  |  |
|  |  | Теплообменник №2 | 2019 | 1 |  |  |
|  |  | Бак-аккумулятор ГВС | 2006 | 1 |  |  |
| 2 | СЦТ-2 | Бак подпиточный | 1995 | 1 |  | 4,5 |
|  |  | Бойлер 2ух секционный | 1995 | 2 | 300 |  |
| 3 | СЦТ-3 | Бак подпиточный | 2007 | 1 | 1250 | 2,1 |
| 4 | СЦТ-4 | Бак подпиточный | нд | 1 | 1500 | 2,0 |
| 5 | СЦТ-5 | бойлер 2-секц. | нд | 2 | 219 |  |
|  |  | емкость подпиточная | нд | 1 |  | 1,2 |
| 6 | СЦТ-6 | бак подпиточный | нд | 1 | 630 | 1,5 |
| 7 | СЦТ-7 | бак подпиточный | 2007 | 1 | 630 | 1,7 |
| 8 | СЦТ-8 | Бак подпиточный | 1995 | 1 | 1250 | 2,5 |
|  |  | Ёмкость | 1995 | 1 |  | 25 |
| 9 | СЦТ-9 | нд |  |  |  |  |
| 10 | СЦТ-10 | нд |  |  |  |  |
| 11 | СЦТ-11 | нд |  |  |  |  |
| 12 | СЦТ-12 | нд |  |  |  |  |

  - Таблицу 10.1.1. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива раздела 10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения главы 10 Перспективные топливные балансы Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 10.1.1. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива

| № пп | Наименование теплоисточника | 2021 год | СЦТ-1 |  |  | 2021 год | СЦТ-2 |  |  | 2021 год | СЦТ-3 |  |  | 2021 год | СЦТ-4 |  |  | 2021 год | СЦТ-5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |
| 1 | Часовой расход, куб.м./ч | 40,54 | 42,93 | 42,93 | 42,93 | 106,58 | 110,07 | 110,07 | 110,07 | 34,83 | 26,62 | 27,16 | 27,16 | 86,44 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 47,67 | 38,3 | 38,3 | 38,3 |
| 2 | Годовой расход, тыс.куб.м | 232,510 | 246,27 | 246,27 | 246,27 | 611,319 | 631,36 | 631,36 | 631,36 | 199,799 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 495,841 | 342,99 | 342,99 | 342,99 | 273,407 | 219,76 | 219,76 | 219,76 |

Продолжение таблицы 10.1.1

| № пп | Наименование теплоисточника | 2021 год | СЦТ-6 |  |  | 2021 год | СЦТ-7 |  |  | 2021 год | СЦТ-8 |  |  | 2019 год | СЦТ-9 |  |  | 2019 год | СЦТ-10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2021-2025 | 2026-2030 | 2031-2036 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| 1 | Часовой расход, куб.м./ч | 11,72 | 11,66 | 11,66 | 11,66 | 33,94 | 31,60 | 31,60 | 31,60 | 101,34 | 84,62 | 84,62 | 84,62 | 72,92 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 9,71 |
| 2 | Годовой расход, тыс.куб.м | 67,249 | 66,91 | 66,91 | 66,91 | 194,693 | 181,28 | 181,28 | 181,28 | 581,312 | 485,36 | 485,36 | 485,36 | 392,00 | 390,56 | 390,56 | 390,56 | 52,20 | 52,20 | 52,20 | 52,20 |

Продолжение таблицы 10.1.1

| № пп | Наименование теплоисточника | 2019 год | СЦТ-11 |  |  | 2019 год | СЦТ-12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |  | 2020-2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| 1 | Часовой расход, куб.м./ч | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 17,15 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 |
| 2 | Годовой расход, тыс.куб.м | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 217,30 | 217,30 | 217,30 | 217,30 |

  - Таблицу 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения раздела 14.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно- балансовых моделей главы 14 Ценовые (тарифные) последствия Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения муниципального образования Нолинское городское поселение Нолинского района Кировской области на период до 2034 года изложить в следующей редакции:

Таблица 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения

| № пп | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед. изм. | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СЦТ-1 | СЦТ-2 | СЦТ-3 | СЦТ-4 | СЦТ-5 | СЦТ-6 | СЦТ-7 | СЦТ-8 | СЦТ-9 | СЦТ-10 | СЦТ-11 | СЦТ-12 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 160,6 | 159,7 | 160,6 | 248,9 | 162,4 | 162,4 | 160,6 | 160,6 | 149,00 | 221,56 | 212,87 | 213,33 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,15 | 0,44 | 0,22 | 0,60 | 0,36 | 0,20 | 0,18 | 0,28 | 0,08 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м./Гкал/ч | 2086,70 | 753,84 | 2985,08 | 2458,01 | 2077,31 | 1509,84 | 2831,10 | 1545,53 | 1692,44 | 426,67 | 0,00 | 1918,78 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 79,90 | 100,00 | 63,08 | 97,14 | 70,14 | 0,00 | 75,57 | 100,00 | 33,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 18 | 29 | 28 | 26 | 20 | 37 | 31 | 17 | 16 | 30 | - | 15 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |

Продолжение таблицы 13.1.

| № пп | Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения | Ед. изм. | 2035 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СЦТ-1 | СЦТ-2 | СЦТ-3 | СЦТ-4 | СЦТ-5 | СЦТ-6 | СЦТ-7 | СЦТ-8 | СЦТ-9 | СЦТ-10 | СЦТ-11 | СЦТ-12 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,24 | 0,63 | 0,19 | 3,27 | 0,45 | 0,20 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,00 | - | 0,00 |
| 5 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м./Гкал/ч | 1541,64 | 574,24 | 3357,75 | 497,78 | 1588,08 | 1509,84 | 3504,32 | 1855,17 | 1692,44 | 426,67 | 0,00 | 1918,78 |
| 6 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 12 | 12 | 7 | 37 | 31 | 17 | 16 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| 10 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | % | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | - | 0,00 |

1.22	Приложение 6. Реестр потребителей изложить в новой редакции:

Приложение 6. Реестр потребителей и актуализированный полезный отпуск тепловой энергии по потребителям на 2022 год по котельным Нолинского ПКиТС ОАО «Коммунэнерго»

| Принадлежность | Наименование абонента | Адрес | Год постройки здания | Наружный строительный объем (по договору), м3 | Площадь (по договору), м2 | Договорные тепловые нагрузки объектов теплопотребления |  |  |  | Прибор | Полезный отпуск, Гкал | Полезный отпуск ГВС, Гкал | Полезный отпуск потери, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | теплоноситель - горячая вода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Q от | Q вент | Q гвс | Q техн |  |  |  |  |
| Котельная № 11, Нолинск. г., Спартака. ул., д.1 |  |  |  | 12 337,43 | 2 450,32 | 0,0987 |  |  |  |  | 454,27 | 0,00 | 0,00 |
| - Районный бюджет | - Администрация Нолинского района | - г. Нолинск, ул. Спартака, д.1 | - 1916 | - 1 873,00 | - 354,30 | - 0,0422 |  |  |  | - Нет | - 95,94 |  |  |
| - Федеральный бюджет | - МО МВД России Нолинский | - г. Нолинск, ул. Спартака, д.1 | - 1916 | - 1 327,00 | - 237,00 | - 0,0297 |  |  |  | - Есть | - 24,25 |  |  |
| - Федеральный бюджет | - МО МВД России Нолинский | - г. Нолинск, ул. Спартака, д.1 | - 1916 | - 442,00 | - 93,70 | - 0,0136 |  |  |  | - Есть | - 10,99 |  |  |
| - Районный бюджет образование | - ДДТ МКУДО | - г. Нолинск, ул. Спартака, д.1 | - 1916 | - 539,00 | - 154,00 | - 0,0121 |  |  |  | - Нет | - 27,41 |  |  |
| - Хозяйственные нужды | - котельная №11 | - г. Нолинск, ул. Спартака, д.1 |  | - 8120,43 | - 1602,32 | - 0,1689 |  |  |  | - Нет | - 295,29 |  |  |
| - Хозяйственно-бытовые нужды | - котельная №11 | - г. Нолинск, ул. Спартака, д.1 | - 1978 | - 36,00 | - 9,00 | - 0,0002 |  |  |  | - Нет | - 0,39 |  |  |
| Котельная № 12, Нолинск., Либнехта. ул. К., д.9 |  |  |  | 23 594,77 | 5 364,89 | 0,5559 |  |  |  |  | 1034,56 | 0,00 | 11,08 |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск,) | - г. Нолинск, ул. Б.Чиркова, д.10 | - 1982 | - 98,05 | - 29,90 | - 0,0036 |  |  |  | - Нет | - 10,13 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск,) | - г. Нолинск, ул. Б.Чиркова, д.8 | - 1980 | - 432,78 | - 122,30 | - 0,0156 |  |  |  | - Нет | - 41,44 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск,) | - г. Нолинск, ул. Б.Чиркова, д.3 | - 1981 | - 224,57 | - 65,40 | - 0,0081 |  |  |  | - Нет | - 22,16 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск,) | - г. Нолинск, ул. Б.Чиркова, д.2а | - 1985 | - 502,04 | - 110,90 | - 0,0184 |  |  |  | - Нет | - 37,57 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск,) | - г. Нолинск, ул. Б.Чиркова, д.12 | - 1982 | - 193,57 | - 60,20 | - 0,0071 |  |  |  | - Нет | - 20,40 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск,) | - г. Нолинск, ул. Б.Чиркова, д.11 | - 1984 | - 560,37 | - 126,10 | - 0,0203 |  |  |  | - Нет | - 42,72 |  |  |
| - Прочие | - ПОЧТА РОССИИ АО | - г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.9 | - 1970 | - 4 716,51 | - 967,61 | - 0,0883 |  |  |  | - Есть | - 198,71 |  | - 11,08 |
| - Прочие | - ПОЧТА РОССИИ АО | - г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.9 | - 1977 | - 937,85 | - 205,20 | - 0,0247 |  |  |  | - Есть | - 0,00 |  |  |
| - Прочие | - Ростелеком ПАО | - г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.9 | - 1970 | - 6 789,44 | - 1 392,88 | - 0,1271 |  |  |  | - Есть | - 299,60 |  |  |
| - Прочие | - Ростелеком ПАО | - г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.9 | - 1977 | - 1 152,65 | - 252,20 | - 0,0304 |  |  |  | - Есть | - 0,00 |  |  |
| - Прочие | - Ростелеком ПАО | - г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.9 | - 2001 | - 821,40 | - 223,40 | - 0,0252 |  |  |  | - Есть | - 0,00 |  |  |
| - Федеральный бюджет | - МО МВД России Нолинский | - г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.9 | - 1916 | - 3 246,00 | - 752,00 | - 0,0733 |  |  |  | - Есть | - 138,43 |  |  |
| - Федеральный бюджет | - МО МВД России Нолинский | - г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.9 | - 1916 | - 1 788,00 | - 547,90 | - 0,0549 |  |  |  | - Есть | - 100,59 |  |  |
| - Федеральный бюджет | - Главное управление МЧС России по Кировской области | - г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.13 | - 1916 | - 2 542,61 | - 544,30 | - 0,0583 |  |  |  | - Есть | - 121,35 |  |  |
| - Хозяйственные нужды | - котельная №12 | - г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.9 |  | - 107,55 | - 23,90 | - 0,0006 |  |  |  | - Нет | - 1,21 |  |  |
| - Хозяйственно-бытовые нужды | - котельная №12 | - г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.9 |  | - 21,15 | - 4,70 | - 0,0001 |  |  |  | - Нет | - 0,24 |  |  |
| Котельная № 14, Нолинск., Федосеева. ул., д.37 |  |  |  | 107 290,30 | 23449,30 | 1,7979 | 0,3039 | 1,2584 |  |  | 2761,63 | 79,68 | 236,59 |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.66 | - 1980 | - 7 730,40 | - 1 494,10 | - 0,1724 |  |  |  | - Есть | - 89,55 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.77а | - 1980 | - 4 124,80 | - 883,00 | - 0,1052 |  |  |  | - Есть | - 71,46 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.50а | - 1995 | - 5 281,75 | - 1 480,00 | - 0,1255 |  |  |  | - Есть | - 59,96 |  |  |
| - Районный бюджет образование | - Детский сад Солнышко МКДОУ Нолинск | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.41 | - 2013 | - 12 700,25 | - 4 169,40 | - 0,2712 | - 0,1707 | - 0,6292 |  | - Есть | - 302,54 | - 79,68 | - 34,60 |
| - Областной бюджет образование | - Нолинский политехнический техникум КОГПОАУ «НПТ» | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.61 | - 1958 | - 10 269,00 | - 1 333,80 | - 0,1719 |  |  |  | - Есть | - 356,84 |  | - 186,72 |
| - Областной бюджет образование | - Нолинский политехнический техникум КОГПОАУ «НПТ» | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.83 | - 1959 | - 14 600,00 | - 4 796,30 | - 0,2844 |  |  |  | - Есть | - 498,41 |  |  |
| - Областной бюджет образование | - Нолинский политехнический техникум КОГПОАУ «НПТ» | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.61 | - 1959 | - 7 593,00 | - 1 333,80 | - 0,1348 |  |  |  | - Есть | - 274,13 |  |  |
| - Областной бюджет образование | - Нолинский политехнический техникум КОГПОАУ «НПТ» | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.61 | - 1959 | - 2 182,90 | - 542,00 | - 0,0426 |  |  |  | - Есть | - 121,47 |  |  |
| - Областной бюджет образование | - Нолинский политехнический техникум КОГПОАУ «НПТ» | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.83 | - 1959 | - 846,00 | - 153,10 | - 0,0259 |  |  |  | - Есть | - 40,92 |  |  |
| - Областной бюджет образование | - Нолинский политехнический техникум КОГПОАУ «НПТ» | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.83 | - 1959 | - 792,00 | - 231,90 | - 0,0244 |  |  |  | - Есть | - 38,56 |  |  |
| - Областной бюджет образование | - Нолинский политехнический техникум КОГПОАУ «НПТ» | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.83 | - 1959 | - 490,00 | - 162,50 | - 0,0110 |  |  |  | - Есть | - 17,39 |  |  |
| - Областной бюджет образование | - Нолинский политехнический техникум КОГПОАУ «НПТ» | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.83 | - 1959 | - 1 656,00 | - 297,50 | - 0,0509 |  |  |  | - Есть | - 80,42 |  |  |
| - Областной бюджет образование | - Нолинский политехнический техникум КОГПОАУ «НПТ» | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.83 | - 1959 | - 4 080,00 | - 927,30 | - 0,0797 |  |  |  | - Есть | - 138,90 |  |  |
| - Областной бюджет образование | - Нолинский политехнический техникум КОГПОАУ «НПТ» | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.83 | - 1959 | - 1 080,00 | - 195,10 | - 0,0211 |  |  |  | - Есть | - 33,34 |  |  |
| - Областной бюджет образование | - Школа средняя общеобразовательная с УИОП г.Нолинска | - г. Нолинск, ул. Фрунзе, д.51 | - 2009 | - 20 506,40 | - 4 973,50 | - 0,1612 |  |  |  | - Есть | - 418,68 |  | - 6,32 |
| - Районный бюджет культура | - Спортивная школа Нолинского района МКУ | - г. Нолинск, ул. Фрунзе, д.51 | - 2015 | - 9 197,30 |  | - 0,09417 | - 0,133214 |  |  | - Есть | - 171,75 |  | - 8,95 |
| - Хозяйственные нужды | - котельная №14 | - г. Нолинск, ул. Федосеева, 37 а | - 1989 | - 3608,10 | - 412,80 | - 0,0186 |  |  |  | - Нет | - 41,03 |  |  |
| - Хозяйственно-бытовые нужды | - котельная №14 | - г. Нолинск, ул. Федосеева, 37 а | - 1989 | - 552,40 | - 63,20 | - 0,0029 |  |  |  | - Нет | - 6,28 |  |  |
| Котельная № 4, Нолинск. г., ул. Максима Горького, д.26 |  |  |  | 116 879,95 | 27973,59 | 2,4282 |  |  |  |  | 4103,05 | 0,00 | 11,45 |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. М.Горького, д.26 | - 1981 | - 11 469,59 | - 2 838,30 | - 0,2416 |  |  |  | - Есть | - 430,25 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.38 | - 1977 | - 6 530,95 | - 1 874,49 | - 0,1413 |  |  |  | - Есть | - 286,45 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Фрунзе, д.47 | - 1985 | - 11 985,31 | - 2 688,20 | - 0,2545 |  |  |  | - Есть | - 376,12 |  |  |
| - Население | - Население (г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Фрунзе, д.49 | - 1996 | - 15 305,88 | - 3 613,40 | - 0,3149 |  |  |  | - Есть | - 557,80 |  |  |
| - МУ УЖХ (Управляющие компании) | - Жилкоммунсервис ООО ( эсб) | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.42 | - 1985 | - 11 868,65 | - 2 795,10 | - 0,2508 |  |  |  | - Есть | - 419,82 |  |  |
| - МУ УЖХ (Управляющие компании) | - Жилкоммунсервис ООО ( эсб) | - г. Нолинск, ул. М.Горького, д.28 | - 1978 | - 12 469,11 | - 3 129,70 | - 0,2566 |  |  |  | - Есть | - 468,78 |  |  |
| - МУ УЖХ (Управляющие компании) | - Жилкоммунсервис ООО ( эсб) | - г. Нолинск, ул. Фрунзе, д.45 | - 1983 | - 13 721,69 | - 3 296,10 | - 0,2825 |  |  |  | - Есть | - 484,78 |  |  |
| - Прочие | - Шигарева А.С. ИП | - г. Нолинск, ул. Фрунзе, д.45 | - 1983 | - 180,36 | - 44,00 | - 0,0037 |  |  |  | - Есть | - 7,77 |  |  |
| - Прочие | - Вершинина С. Ю. ИП | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.38 | - 1976 | - 51,76 | - 14,70 | - 0,0011 |  |  |  | - Есть | - 2,24 |  |  |
| - Прочие | - Ковязина Ирина Вячеславовна ИП (оптика) | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.38 | - 1976 | - 190,15 | - 54,00 | - 0,0041 |  |  |  | - Есть | - 8,23 |  |  |
| - Прочие | - Аптека межрайонная №7 КОГУП Нолинск | - г. Нолинск, ул. Фрунзе, д.45 | - 1983 | - 204,55 | - 49,90 | - 0,0042 |  |  |  | - Есть | - 0,00 |  |  |
| - Прочие | - ПОЧТА РОССИИ АО | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.38 | - 1976 | - 212,69 | - 60,40 | - 0,0046 |  |  |  | - Есть | - 9,21 |  |  |
| - Прочие | - Райпо Нолинск | - г. Нолинск, ул. Фрунзе, д.47 | - 1985 | - 4 254,00 | - 912,90 | - 0,1073 |  |  |  | - Есть | - 158,83 |  |  |
| - Федеральный бюджет | - УФК по Кировской области | - г. Нолинск, ул. Фрунзе, д.46 | - 2005 | - 3 118,80 | - 739,80 | - 0,07 |  |  |  | - Есть | - 156,48 |  | - 11,45 |
| - Федеральный бюджет | - УФК по Кировской области | - г. Нолинск, пер. Фрунзе, д.46 | - 2005 | - 229,00 | - 58,60 | - 0,007 |  |  |  | - Есть | - 0,00 |  |  |
| - ТСЖ, ЖСК | - ТСЖ Содружество | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.40 | - 1986 | - 17 691,53 | - 4 161,20 | - 0,3639 |  |  |  | - Есть | - 438,05 |  |  |
| - Районный бюджет образование | - детский сад № 5 Родничок МКДОУ (г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.42а | - 1982 | - 6 121,00 | - 1 440,70 | - 0,1136 |  |  |  | - Есть | - 283,80 |  |  |
| - Хозяйственные нужды | - котельная №4 | - г. Нолинск, ул.Горького,26 б | - 1982 | - 949,42 | - 150,50 | - 0,0049 |  |  |  | - Нет | - 10,75 |  |  |
| - Хозяйственно-бытовые нужды | - котельная №4 | - г. Нолинск, ул.Горького,26 б | - 1982 | - 325,51 | - 51,60 | - 0,0017 |  |  |  | - Нет | - 3,69 |  |  |
| Котельная № 5, Нолинск., Первомайская. ул., д.14 |  |  |  | 21 529,89 | 4492,20 | 0,4574 |  |  |  |  | 881,08 | 0,00 | 2,20 |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.11 | - 1917 | - 378,22 | - 121,80 | - 0,0110 |  |  |  | - Нет | - 41,27 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.9а | - 1958 | - 557,38 | - 82,90 | - 0,0159 |  |  |  | - Нет | - 28,09 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.20 | - 1973 | - 3 145,21 | - 734,80 | - 0,0846 |  |  |  | - Есть | - 115,50 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.9 | - 1917 | - 1 865,85 | - 308,00 | - 0,0449 |  |  |  | - Нет | - 104,35 |  |  |
| - Районный бюджет | - Администрация Нолинского района | - г. Нолинск, ул. К.Маркса, д.22 | - 1917 | - 180,97 | - 31,60 | - 0,0041 |  |  |  | - Нет | - 9,27 |  |  |
| - Областной бюджет | - БТИ КОГБУ | - г. Нолинск, ул. К.Маркса, д.22 | - 1917 | - 189,00 | - 35,30 | - 0,0043 |  |  |  | - Нет | - 9,68 |  |  |
| - Областной бюджет | - Центр занятости населения Нолинского района КОГКУ | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.14а | - 1991 | - 141,30 | - 30,80 | - 0,0043 |  |  |  | - Нет | - 7,10 |  |  |
| - Прочие | - Максимова Людмила Ивановна | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.11 | - 1917 | - 76,78 | - 17,50 | - 0,0022 |  |  |  | - Нет | - 5,93 |  |  |
| - Прочие | - Максимова Людмила Ивановна | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.9 | - 1917 | - 110,81 | - 18,10 | - 0,0027 |  |  |  | - Нет | - 6,13 |  |  |
| - Федеральный бюджет | - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии | - г. Нолинск, ул. К.Маркса, д.22 | - 1916 | - 655,00 | - 131,20 | - 0,0148 |  |  |  | - Нет | - 33,55 |  |  |
| - Федеральный бюджет | - УФНС по Кировской области | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.13 | - 2010 | - 4 328,00 | - 939,40 | - 0,0719 |  |  |  | - Есть | - 121,36 |  | - 2,20 |
| - Федеральный бюджет | - УФНС по Кировской области | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.13 | - 2010 | - 1 225,00 | - 213,20 | - 0,0348 |  |  |  | - Есть | - 72,36 |  |  |
| - Федеральный бюджет | - Прокуратура Кировской области | - г. Нолинск, ул. К.Маркса, д.22 | - - | - 88,00 |  | - 0,0027 |  |  |  | - Нет | - 4,41 |  |  |
| - Федеральный бюджет | - Прокуратура Кировской области | - г. Нолинск, ул. К.Маркса, д.22 | - 1917 | - 666,00 | - 108,20 | - 0,0149 |  |  |  | - Нет | - 33,91 |  |  |
| - Районный бюджет образование | - Школа-интернат 8 вида г.Нолинск МБОО | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.16 | - 1987 | - 4 685,00 | - 988,10 | - 0,0923 |  |  |  | - Есть | - 182,31 |  |  |
| - Районный бюджет образование | - Школа-интернат 8 вида г.Нолинск МБОО | - г. Нолинск, ул. Первомайская, д.16 | - 1917 | - 409,00 | - 92,80 | - 0,0121 |  |  |  | - Есть | - 18,78 |  |  |
| - Районный бюджет образование | - Школа-интернат 8 вида г.Нолинск МБОО | - г. Нолинск, ул. К.Маркса, д.17 | - 1917 | - 1 587,00 | - 399,90 | - 0,0337 |  |  |  | - Есть | - 73,19 |  |  |
| - Хозяйственные нужды | - котельная №5 | - г. Нолинск, ул. Первомайская,14 б | - 1982 | - 1018,70 | - 195,80 | - 0,0052 |  |  |  | - Нет | - 11,49 |  |  |
| - Хозяйственно-бытовые нужды | - котельная №5 | - г. Нолинск, ул. Первомайская,14 |  | - 222,67 | - 42,80 | - 0,0011 |  |  |  | - Нет | - 2,40 |  |  |
| Котельная № 8, Нолинск. г., Коммуны. ул., д.18 |  |  |  | 16 564,92 | 3750,80 | 0,4290 |  | 0,0005 |  |  | 698,47 | 0,36 | 0,00 |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Курнакова, д.20 | - 1964 | - 2 266,06 | - 536,00 | - 0,0644 |  |  |  | - Есть | - 73,76 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, пер. Фрунзе, д.2а | - 1968 | - 1 359,46 | - 295,90 | - 0,0434 |  |  |  | - Есть | - 54,43 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Бехтерева, д.13 | - 1978 | - 4 698,02 | - 964,70 | - 0,1177 |  |  |  | - Есть | - 177,94 |  |  |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.19 | - 1968 | - 1 784,37 | - 468,10 | - 0,0521 |  |  |  | - Есть | - 62,05 |  |  |
| - Население | - Собственники жилых помещений в многоквартирном жилом доме | - г. Нолинск, ул. Коммуны, д.18а | - 1959 | - 1 823,00 | - 365,50 | - 0,0540 |  |  |  | - Нет | - 123,84 |  |  |
| - Прочие | - Объединенный потребительский кооператив | - г. Нолинск, ул. Фрунзе, д.13а | - 1957 | - 344,00 | - 94,00 | - 0,0064 |  |  |  | - Нет | - 13,16 |  |  |
| - Бытовые абоненты - население | - Кочурова Марина Анатольевна, Кочурова Ульяна Дмитриевна, Кочурова Ксения Дмитриевна | - г. Нолинск, ул. Курнакова, д.16 | - 1916 | - 215,07 | - 50,50 | - 0,0072 |  |  |  | - Нет | - 17,74 |  |  |
| - Районный бюджет образование | - Детский сад Колобок №2 г.Нолинск МКДОУ | - г. Нолинск, ул. Бехтерева, д.11б | - 1971 | - 4 030,00 | - 969,10 | - 0,0836 |  |  |  | - Есть | - 175,07 |  |  |
| - Хозяйственно-бытовые нужды | - котельная №8 | - г. Нолинск, ул.Коммуны, 18 в | - 1968 | - 44,94 | - 7,00 | - 0,0002 |  | - 0,0005 |  | - Нет | - 0,48 | - 0,36 |  |
| Котельная № 9, Нолинск. г., Федосеева. ул., д.25 |  |  |  | 21 450,95 | 5 175,00 | 0,7221 | 0,12 |  |  |  | 1354,35 | 0,00 | 0,00 |
| - Население | - Население (без договора г. Нолинск) | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.32 | - 1916 | - 1 304,00 | - 334,20 | - 0,0335 |  |  |  | - Нет | - 113,23 |  |  |
| - Население | - Собственники жилого помещения в многоквартирном доме | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.30 | - 1988 | - 3 357,63 | - 894,90 | - 0,0888 |  |  |  | - Есть | - 114,50 |  |  |
| - Областной бюджет здравоохранение | - Нолинская ЦРБ КОГБУЗ | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.25 | - 1994 | - 2 711,28 | - 943,70 | - 0,04472 |  |  |  | - Есть | - 184,59 |  |  |
| - Областной бюджет здравоохранение | - Нолинская ЦРБ КОГБУЗ | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.25 | - 1972 | - 4 932,00 | - 1 143,00 | - 0,10148 |  |  |  | - Есть | - 217,26 |  |  |
| - Областной бюджет здравоохранение | - Нолинская ЦРБ КОГБУЗ | - г. Нолинск, ул. Бехтерева, д.48 | - 1987 |  |  | - 0,19006 |  |  |  | - Есть | - 321,06 |  |  |
| - Областной бюджет здравоохранение | - Нолинская ЦРБ КОГБУЗ | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.25 | - 1983 |  |  | - 0,03612 |  |  |  | - Нет | - 77,03 |  |  |
| - Областной бюджет здравоохранение | - Нолинская ЦРБ КОГБУЗ | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.25 | - 1968 | - 1 093,00 | - 236,20 | - 0,04472 |  |  |  | - Есть | - 70,59 |  |  |
| - Областной бюджет здравоохранение | - Нолинская ЦРБ КОГБУЗ | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.25 | - 1967 |  |  | - 0,0344 |  |  |  | - Нет | - 70,81 |  |  |
| - Областной бюджет здравоохранение | - Нолинская ЦРБ КОГБУЗ | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.25 | - 1971 |  |  | - 0,03354 |  |  |  | - Есть | - 69,65 |  |  |
| - Областной бюджет здравоохранение | - Нолинская ЦРБ КОГБУЗ | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.23 | - 1917 | - 648,00 | - 148,20 | - 0,02236 |  |  |  | - Нет | - 36,58 |  |  |
| - Областной бюджет здравоохранение | - Нолинская ЦРБ КОГБУЗ | - г. Нолинск, ул. Федосеева, д.25 | - 2016 | - 7 160,00 | - 1 474,80 | - 0,092 | - 0,12 |  |  | - Есть | - 78,11 |  |  |
| - Хозяйственно-бытовые нужды | - котельная №9 | - г. Нолинск, ул. Федосеева, 25 | - 1955 | - 87,26 | - 20,30 | - 0,0004 |  |  |  | - Нет | - 0,94 |  |  |
| Котельная № 1, Нолинск. г., Коммуны. ул., д.2 |  |  |  | 34 322,26 | 7369,00 | 0,6414 |  | 1,78 |  |  | 1404,94 | 70,54 | 0,00 |
| Городской бюджет | Чистоград МКП | г. Нолинск, ул. Коммуны, д.2 | 1960 | 3 661,52 | 763,40 | 0,0527 |  | 1,78 |  | Есть | 134,26 | 70,54 |  |
| Прочие | Жилкоммунсервис ООО ( эсб) | г. Нолинск, ул. Коммуны, д.5 | 1963 | 460,80 | 118,70 | 0,0141 |  |  |  | Нет | 23,27 |  |  |
| Прочие | Дом-Строй ООО | г. Нолинск, ул. Коммуны, д.2г | 2017 | 1 459,72 | 219,30 | 0,0149 |  |  |  | Есть | 25,05 |  |  |
| Прочие | Тандер АО | г. Нолинск, ул. Коммуны, д.2г | 2017 | 4 930,28 | 740,70 | 0,0502 |  |  |  | Есть | 84,41 |  |  |
| Федеральный бюджет | УПФ РФ Нолинский район (межрайонное) | г. Нолинск, ул. Коммуны, д.2 Б | 1977 | 3 234,40 | 713,30 | 0,0732 |  |  |  | Есть | 102,56 |  |  |
| Непоср. управление - население | собственники жилых помещений в многоквартирном доме | г. Нолинск, ул. Советская, д.11 | 1994 | 3 424,26 | 849,70 | 0,0906 |  |  |  | Есть | 164,05 |  |  |
| Непоср. управление - население | собственники жилых помещений в многоквартирном доме | г. Нолинск, ул. Кузнецкая, д.8 | 1994 | 3 120,51 | 849,70 | 0,0826 |  |  |  | Есть | 175,05 |  |  |
| Население-без договора | Население (без договора г. Нолинск) | г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, д.23 | 1916 | 3 545,25 | 805,80 | 0,0747 |  |  |  | Нет | 273,01 |  |  |
| Областной бюджет образование | Школа-интернат для обучающихся, воспитанников Нолинск КОГОКУ | г. Нолинск, ул. Коммуны, д.5 | 1917 | 3 707,00 | 827,00 | 0,0730 |  |  |  | Есть | 179,20 |  |  |
| Областной бюджет образование | Детский дом г. Нолинска КОГОБУ | г. Нолинск, ул. Первомайская, д.10 а | 1917 | 5 993,41 | 1 355,90 | 0,1114 |  |  |  | Есть | 235,23 |  |  |
| - Хозяйственные нужды | - котельная №1 | - г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а |  | - 585,55 | - 93,60 | - 0,0030 |  |  |  | - Нет | - 6,59 |  |  |
| - Хозяйственно-бытовые нужды | - котельная №1 | - г. Нолинск, ул. Коммуны, 2а |  | - 199,56 | - 31,90 | - 0,0010 |  |  |  | - Нет | - 2,25 |  |  |

1.23.	«Включить в перечень мероприятий на 2022 год мероприятие «Реконструкция участка тепловой сети УТ9-УТ10 котельной №1» с проведением следующих работ:

- демонтаж трубопроводов, выполненных надземным способом и смонтированных над крышей жилого дома №24а по ул. Советская г. Нолинска;

- монтаж трубопроводов надземным (опуск) и подземным бесканальным способом по проезжему для автотранспорта двору между жилыми домами №24 и №24а по ул. Советская г.Нолинска.»

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО Нолинское городское поселение  (нолинск-адм-рф).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации МО

Нолинское городское поселение                                                   Е.И. Успенская

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации МО

Нолинское городское поселение                                                   Д.В. Кудрявцев

Разослать: в дело-2, зам. главы администрации – Кудрявцеву Д.В., администрации Нолинского муниципального района, ОАО «Коммунэнерго»

Правовая экспертиза проведена:

Главный специалист по общим и

юридическим вопросам                                                                   И.В. Никулина